## R_ei
3.2 NAČRT S PODROČJA ELEKTROINŠTALACIJ - HLAJENJE
POPIS MATERIALA IN DEL
| INVESTITOR: | REPUBLIKA SLOVENIJA,
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT
MASARYKOVA CESTA 16, 1000 LJUBLJANA
| OBJEKT: | STAVBA ZA IZOBRAŽEVANJE
| DEL OBJEKTA: | HLAJENJE TEHNOLOŠKIH PROSTOROV
| SESTAVIL: | Davor Stanivuković , inž. ele.
| KRAJ IN DATUM: | Škofje Loka, agust 2020
REKAPITULACIJA:
projektantski predračun
| SKUPNA REKAPITULACIJA |  |  |  | EUR
I. | SISTEM 1 |  |  |  | 0
II. | SISTEM 2 |  |  |  | 0
| SKUPAJ - ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
| KOMERCIALNI POPUST |  | % |  | 0
| SKUPAJ - ELEKTRO INSTALACIJE |  | s komerc.pop. | (brez DDV) | 0
| DDV (22%) |  | 22% |  | 0
| SKUPAJ - ELEKTRO INSTALACIJE |  |  | (z DDV) | 0

## R_S1
3.2 NAČRT S PODROČJA ELEKTROINŠTALACIJ - HLAJENJE
POPIS MATERIALA IN DEL - SISTEM 1
| INVESTITOR: | REPUBLIKA SLOVENIJA,
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT
MASARYKOVA CESTA 16, 1000 LJUBLJANA
| OBJEKT: | STAVBA ZA IZOBRAŽEVANJE
| DEL OBJEKTA: | HLAJENJE TEHNOLOŠKIH PROSTOROV
| SESTAVIL: | Davor Stanivuković , inž. ele.
| KRAJ IN DATUM: | Škofje Loka, agust 2020
REKAPITULACIJA:
|  |  |  | popust | ponudbena cena s popustom
I. | REKAPITULACIJA |  | EUR | % | EUR
0. | SPLOŠNO |  | 0 | 0% | 0
1. | MOČ IN KRMILNA TEHNIKA |  | 0 | 0% | 0
2. | RAZSVETLJAVA |  | 0 | 0% | 0
3. | IZENAČITEV POTENCIALOV |  | 0 | 0% | 0
8. | NEPREDVIDENA DELA (5%) |  | 0 | 5% | 0
| SKUPAJ - ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  | 0

## S1.0_Spl
Št. | POSTAVKA | E | KOL | CENA (€) | VREDNOST (€)
0. | SPLOŠNO
1. | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,., seznama z opisom sprememb
* | ter predaja projektantskemu podjetju. | kpl | 1 |  | 0
2. | Izdelava PID dokumentacije v 4 izvodih + 1xCD, skladno z veljavno zakonodajo
* | (po predračunu projektanta) | kpl | 1 |  | 0
3. | Izdelava NOV objekta v 4 izvodih + 1xCD, skladno z veljavno zakonodajo
* | (po predračunu projektanta) | kpl | 1 |  | 0
4. | Priprava dveh izvodov DZO, dokazil (atesti, certifikati, meritve....), za izdelavo DZO mape,
* | vključno z vodilno mapo DZO za teh. pregled. | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0

## S1.1_moč in krmilna tehnika
Št. | POSTAVKA | E | KOL | CENA (€) | VREDNOST (€)
1. | MOČ IN KRMILNA TEHNIKA
SPLOŠNE ZAHTEVE
* | V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala in opreme vključno z drobnim materialom.
* | Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
* | Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
* | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
1. | Kabli položeni nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z instalacijskim priborom. Vsi kabli morajo biti brezhalogeni kabli!
* | Kabel N2XH-J 2x1mm2 | m | 30 |  | 0
* | Kabel N2XH-J 3x1mm2 | m | 100 |  | 0
* | Kabel N2XH-J 3x1,5mm2 | m | 900 |  | 0
* | Kabel N2XH-J 3x2,5mm2 | m | 350 |  | 0
* | Kabel N2XH-J 5x16mm2 | m | 10 |  | 0
* | LiHCH 4x0,75 mm2 | m | 1300 |  | 0
* | U/FTP halogen-free | m | 10 |  | 0
* | Dobava in montaža instalacijskega vodnika NHXH FE180 E30 - E60 2x1.5mm² (POŽARNO ODPOREN), komplet s pritrditvenim materialom E30. | m | 50 |  | 0
2. | Dobava in montaža inštalacijskih brezhalogenih cevi (sive - samogasne), položenih nadometno,nadometno (nad spuščen strop), na kabelski polici komplet z instalacijskim priborom:
* | fi-16mm | m | 200 |  | 0
3. | Dobava in montaža nadometnih cevi, komplet z OG distančniki in priborom za montažo
* | PN/T-16 mm | m | 50 |  | 0
4. | Perforirana kabelska polica hladno cinkana s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki, maticami, komplet, kot npr. Elba:
* | pk 100 | m | 120 |  | 0
* | pk 200 | m | 60 |  | 0
| pk 300 | m | 60 |  | 0
5. | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo, različnih dimenzij, komplet z monatžo | m | 100 |  | 0
6. | Vtičnica "šuko"za n/o montažo, trojna 16A, 250V, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga
* | enakovredno: TEM Čatež | kos | 4 |  | 0
7. | Izvedba el. priključkov in priklop magnetnega ventila | kpl | 11 |  | 0
8. | Izvedba el. priključkovin priklop 3-potnega magnetnega ventila | kpl | 1 |  | 0
9. | Izvedba el. priključkov in priklop ventilatorjev uparjalnika | kpl | 12 |  | 0
10. | Izvedba el. priključkov in priklop ventilatorjev kondenzatorja | kpl | 2 |  | 0
11. | Izvedba el. priključkov in priklop grelcev uparjalnika | kpl | 7 |  | 0
12. | Izvedba el. priključka in priklop agregata hladilne tekočine | kpl | 1 |  | 0
13. | Izvedba el. priključka in priklop električnega konvektorja | kpl | 1 |  | 0
14. | Izvedba el. priključka in priklop parnega vlažilnika zraka | kpl | 1 |  | 0
15. | Priklop prostorskega termostata | kpl | 12 |  | 0
16. | Montaža in priklop uparjalniškega termostata | kpl | 12 |  | 0
17. | Priklop sonde za relativno vlago prostora | kpl | 2 |  | 0
18. | Termodiferencialni javljalnik Cerberus PRO z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe (glejte načrt splošnih inštalacij) | kpl | 10 |  | 0
19. | Razdelilnik Rhl-S1, kovinska omara prostostoječe izvedbe, dim: 600x2000x400 (ŠxVxG) mm, finalno lakirana, z vrati, ključavnico, RITTAL oz. podobnega kakovostnega razreda, z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
* | podstavek za omaro, širinski globinski dim. 800x100x400 (ŠxVxG) mm | kpl | 1 |  | 0
* | Ventilator s filtrom 230V, 19W, 145x145x70mm, IP54, 44m3/h | kpl | 1 |  | 0
* | Filter izhodni 145x145x26mm, IP54 | kos | 1 |  | 0
* | Termostat za ventilator, 0 - 60° C, 1 delovni kontakt | kos | 1 |  | 0
* | Luč za v omaro LED 1200lm 4000K senzor gibanja 13W 230V | kos | 1 |  | 0
* | Vtičnica za montažo na letev z LED signalizacijo | kos | 3 |  | 0
* | Analizator omrežja - vgradni multimeter 96x96mm, tokovni vhod preko tokovnih transformatorjev, napajanje 110-440V AC / 110-250V DC, komunikacija preko RS485 - ModBus protokol, možnost dodatnega EXP modula | kpl | 1 |  | 0
* | Tokovni transformator, merilni 150A / 5A fi23mm 30mm x 10mm 1,5VA cl1 | kos | 3 |  | 0
* | Rele kontrolnik faz, 1 preklopni kontakt, 5A, 250V | kos | 1 |  | 0
* | Glavno stikalo, 3-polno, 80A, skupaj z ročko in osjo | kos | 1 |  | 0
* | Prenapetostni odvodnik 3+0 TNC, razred I+II(B+C)275V | kos | 1 |  | 0
* | 3-polni varovalčni ločilnik SCHRACK NV 0.ST do 160A | kos | 7 |  | 0
* | Taljivi vložek NV 00.400V/63A | kos | 3 |  | 0
* | Taljivi vložek NV 00.400V/50A | kos | 6 |  | 0
* | Stikalo, preklopno, 2-polno, s položajem 0, 10A, 1-0-2 | kos | 10 |  | 0
* | Časovni rele z zakasnitvijo vklopa/izklopa | kos | 10 |  | 0
* | Vtični rele, 3 preklopni kontakti, 10A, 230V AC komplet s DIN podnožjem za releje, enakovredno kot SCHRACK PT3 | kpl | 11 |  | 0
* | Inštalacijski kontaktor 20A, 230V AC, z 2 zapiralna kontakta, enakovredno kot SCHRACK BZ | kos | 10 |  | 0
* | Lučka LED signalna za montažo na vrata krmilne omare, komplet s pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
* | Komb. zaščitno stikalo, karak. C, 10A, 30mA, 1 p+N, AC, 10kA | kos | 1 |  | 0
* | Enopolni inštalacijski odklopnik C-4A 10kA | kos | 2 |  | 0
* | Enopolni inštalacijski odklopnik C-10A 10kA | kos | 12 |  | 0
* | Enopolni inštalacijski odklopnik C-16A 10kA | kos | 1 |  | 0
* | Tripolni inštalacijski odklopnik C-6A/3 10kA | kos | 2 |  | 0
* | L-sponka za 15 odvodov, montaža na DIN letev, izolirana | kos | 2 |  | 0
* | N-sponka za 15 odvodov, montaža na DIN letev, izolirana | kos | 2 |  | 0
* | DIN letev, perforirana, 1000x15x5mm (DxŠxV) | kos | 4 |  | 0
* | PE/N zbiralka 25mm² dolžine 1m | kos | 1 |  | 0
* | Kanal za ožičenje | kpl | 1 |  | 0
* | Inštalacijske vzmetne vrstne sponke VS 25 enakovredno Weidmuller | kos | 5 |  | 0
* | Inštalacijske vzmetne vrstne sponke VS 16 enakovredno Weidmuller | kos | 30 |  | 0
* | Inštalacijske vzmetne dvo nivojske vrstne + PE sponke VS 4 enakovredno Weidmuller PDL 4 S/L/L/PE | kos | 40 |  | 0
* | ožičenje in montaža krmilne omare, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1 |  | 0
20. | Razdelilnik SB-T4, kovinska omara prostostoječe izvedbe, dim: 1200x2000x400 (ŠxVxG)mm, finalno lakirana, z vrati, ključavnico, RITTAL oz. podobnega kakovostnega razreda, z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
* | podstavek za omaro, širinski globinski dim. 1200x100x400 (ŠxVxG) mm | kpl | 1 |  | 0
* | Ventilator s filtrom 230V, 40W, 255x255x70mm, IP54, 230m3/h | kpl | 1 |  | 0
* | Filter izhodni 340x550x54mm, IP54 | kos | 1 |  | 0
* | Termostat za ventilator, 0 - 60° C, 1 delovni kontakt | kos | 1 |  | 0
* | Luč za v omaro LED 1200lm 4000K senzor gibanja 13W 230V | kos | 1 |  | 0
* | Vtičnica za montažo na letev z LED signalizacijo | kos | 3 |  | 0
* | Analizator omrežja - vgradni multimeter 96x96mm, tokovni vhod preko tokovnih transformatorjev, napajanje 110-440V AC / 110-250V DC, komunikacija preko RS485 - ModBus protokol, možnost dodatnega EXP modula | kpl | 1 |  | 0
* | Tokovni transformator, merilni 150A / 5A fi23mm 30mm x 10mm 1,5VA cl1 | kos | 3 |  | 0
* | Rele kontrolnik faz, 1 preklopni kontakt, 5A, 250V | kos | 1 |  | 0
* | Tipkalo za izklop v sili, gobasto, z nadometnim ohišjem | kos | 1 |  | 0
* | Glavno stikalo, 3-polno, 80A, skupaj z ročko in osjo | kos | 1 |  | 0
* | Prenapetostni odvodnik 4+0 TNS, razred I+II(B+C)275V | kos | 1 |  | 0
* | Stikalo, preklopno, 3-polno, s položajem 0, 10A, 1-0-2 | kos | 1 |  | 0
* | Vtični rele, 3 preklopni kontakti, 10A, 24V DC komplet s DIN podnožjem za releje, enakovredno kot SCHRACK PT3 | kpl | 52 |  | 0
* | Vtični rele, 3 preklopni kontakti, 10A, 230V AC komplet s DIN podnožjem za releje, enakovredno kot SCHRACK PT3 | kpl | 3 |  | 0
* | Inštalacijski kontaktor 20A, 230V AC, z 2 zapiralna kontakta, enakovredno kot SCHRACK BZ | kos | 16 |  | 0
* | Mini rele s podn. 24V DC, TRS 230VUC,1CO, Weidmuller | kos | 14 |  | 0
* | Mini rele s podn. 230V AC, TRS 230VUC,1CO, Weidmuller | kos | 17 |  | 0
* | Kontaktor, 4kW, 10A AC3, 25A AC1, 3-polni, 230V AC | kos | 8 |  | 0
* | Lučka LED signalna za montažo na vrata krmilne omare, komplet s pritrdilnim materialom | kpl | 27 |  | 0
* | Tipkalo s lučko LED signalna za montažo na vrata krmilne omare, komplet s pritrdilnim materialom |  | 1 |  | 0
* | Komb. zaščitno stikalo, karak. C, 10A, 30mA, 1 p+N, AC, 10kA | kos | 1 |  | 0
* | Enopolni inštalacijski odklopnik C-6A 10kA | kos | 17 |  | 0
* | Enopolni inštalacijski odklopnik C-10A 10kA | kos | 3 |  | 0
* | Enopolni inštalacijski odklopnik B-16A 10kA | kos | 6 |  | 0
* | Enopolni inštalacijski odklopnik DC 6A 10kA | kos | 3 |  | 0
* | Tripolni inštalacijski odklopnik C-6A/3 10kA | kos | 2 |  | 0
* | Prigradno stikalo, 5-250V/6A, 1Z +1O kont., zaskočna montaža | kos | 31 |  | 0
* | Napajalnik, 1-fazni, taktni, 230V AC/24V DC, 2,5A pri 50°C | kos | 1 |  | 0
* | Napajalnik, 1-fazni, taktni, 230V AC/24V DC, 10A pri 50°C | kos | 1 |  | 0
* | Napajalnik, 1-fazni, taktni, 230V AC/24V DC, 20A pri 50°C | kos | 1 |  | 0
* | Transformator, krmilni, 1-fazni, 230/230V, 500VA, IP00 | kos | 1 |  | 0
* | Transformator, krmilni, 1-fazni, 230/24V, 250VA, IP00 | kos | 2 |  | 0
* | Krmilnik z naslednjimi lastnosti: Ethernet TCP/IP, web and FTP server, file system, 2 MByte user program, 1 MByte RAM DB/Text, 128 MByte Flash memory, 4 I/O module sockets, expandable up to 1024 I/O, clock (RTC), interfaces: Ethernet, USB, RS-485 (187.5 kbits/s), RS-485 (1.5 Mbits/s), 1 slot A for PCD7.F1xxS, 1 slot C for Profibus or CAN enakovredno: SAIA PCD2.M4560 | kpl | 1 |  | 0
* | Razširritveni krmilnik z naslednjimi lastnosti: - Extension housing with 8 I/O module sockets - and 24 VDC power supply for enakovredno: SAIA PCD2.C2000 | kpl | 2 |  | 0
* | Razširitveni modul z naslednjimi lastnosti: - Digital input module, 16 inputs, 24 VDC, - source and sink operation, 8 ms input delay, - connection with spring terminals to max 0.5 mm2 enakovredno: SAIA PCD2.E165 | kpl | 6 |  | 0
* | Razširitveni modul z naslednjimi lastnosti: - Digital output module, 16 outputs, transistors, 10…32 VDC/0.5 A (connector type C included) enakovredno: SAIA PCD2.A465 | kpl | 3 |  | 0
* | Razširitveni modul z naslednjimi lastnosti: Analogue combined input/output module with galvanic isolation, 6 channels : - 4 inputs, 14 bits, - 0…10 V, - 0(4)…20 mA, - Pt 1000, - Pt 500 or Ni 1000 (selectable by DIP switch) and - 2 outputs, 12 bits, - 0…10 V or - 0(4)…20 mA (selectable by software (FBox, FB) enakovredno: SAIA PCD2.W525 | kpl | 2 |  | 0
* | Razširitveni modul z naslednjimi lastnosti: Analogue input module with galvanic isolation, 7 channels, 12 bits, 0(4)...20 mA enakovredno: SAIA PCD2.W315 | kpl | 2 |  | 0
* | Razširitveni modul z naslednjimi lastnosti: Universal analogue input module, 8 channels, 12 bits, 0…10 V, 0…2.5 V, 0...20 mA, Pt/Ni 1000 enakovredno: SAIA PCD2.W340 | kpl | 2 |  | 0
* | Razširitveni modul z naslednjimi lastnosti: M-Bus master interface module for up to 20 M-Bus slave addresses freely distributable on 2 M-Bus interfaces enakovredno: SAIA PCD2.F2710 | kpl | 1 |  | 0
* | Razširitveni modul z naslednjimi lastnosti: Serial interface module with 1x RS-422 / RS-485 and 1 socket for PCD7.F1xxS module enakovredno: SAIA PCD2.F2100 | kpl | 1 |  | 0
* | HMI tuch screen, z naslednjimi lastnosti: Web panel with embedded Micro-Browser, Base line 7.0" TFT WVGA, 800 x 480 pixels, 65'536 colours with touch screen, transmissive LED backlight, 128 MByte on-board file system, FTP server, Ethernet TCP/IP, for front panel flush mounting enakovredno: SAIA PCD7.D470WTPF | kpl | 1 |  | 0
* | I/O bus connector for PCD2.M4560 to PCD2.Cx000 or PCD2.Cx000 to PCD2.Cx000 | kpl | 3 |  | 0
* | Battery carrier module for PCD2.M4xxx and PCD3.M5xxx/..M6xxx | kpl | 1 |  | 0
* | Lithium battery for PCD processor units (RENATA button type CR 2032) | kpl | 1 |  | 0
* | Basic module for uSD Flash memory card, plug-in onto slot M1 or M2 (Saia PCD® uSD card not included) | kpl | 1 |  | 0
* | Saia PCD® uSD Flash memory card 1024 MByte (included SD Flash adapter | kpl | 1 |  | 0
* | Serial interface module RS-485 with galvanic isolation | kpl | 1 |  | 0
* | Extension housing with 8 I/O module sockets and 24 VDC power supply for PCD2.M4560 and PCD2.M5x40 | kpl | 3 |  | 0
* | L-sponka za 15 odvodov, montaža na DIN letev, izolirana | kos | 3 |  | 0
* | N-sponka za 15 odvodov, montaža na DIN letev, izolirana | kos | 3 |  | 0
* | Mini sponke | kos | 5 |  | 0
* | DIN letev, perforirana, 1000x15x5mm (DxŠxV) | kos | 10 |  | 0
* | PE/N zbiralka 25mm² dolžine 1m | kos | 1 |  | 0
* | Kanal za ožičenje | kpl | 1 |  | 0
* | Inštalacijske vzmetne vrstne sponke VS 16 enakovredno Weidmuller | kos | 5 |  | 0
* | Inštalacijske vzmetne dvo nivojske vrstne + PE sponke VS 4 enakovredno Weidmuller PDL 4 S/L/L/PE | kos | 200 |  | 0
| Inštalacijske vzmetne sponke VS 4 rdeče barve za tujo napetost enakovredno Weidmuller | kos | 20 |  | 0
* | ožičenje in montaža krmilne omare, vrstne sponke, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1 |  | 0
21. | Izvedba IQ testa
* | »Installation quality« test elementov (ventili, črpalke, tipala, in drugi elementi energetike, stikalna oprema) Pravilna lokacija in namestitev elementov, pravilna montaža elementov, pravilno izvedene kabelske povezave do elementov v polju, pravilno priključeni elementi v polju. | kpl | 1 |  | 0
22. | Izvedba OQ testa
* | »Operation quality« test elementov (ventili, črpalke in drugi elementi energetike) Pravilna smer vrtenja črpalk, pravilna smer vrtenja ventila, kontrola časa obračanja motornih ventilov, kontrola in nastavitev končnih stikal, kontrola povratnih signalov. | kpl | 1 |  | 0
23. | Programiranje krmilnikov
* | Izdelava programa digitalne regulacije, ustreznega funkciji sistema. Programiranje sistema regulacije posameznih razdelilnih krogov in usklajenega delovanja celotnega sistema. | kpl | 1 |  | 0
24. | Programiranje WEB serverja
* | Izdelava programa WEB serverja, ustreznega funkciji sistema. Kreiranje uporabnikov za varovan sistem dostopa do podatkov. Programiranje vizualizacije sistema in podatkov na sistemu digitalne regulacije Skuipaj 180 podatkov 20 grafičnih slik 3 uporabniki | kpl | 1 |  | 0
25. | Ureguliranje sistema
* | Zagon sistema digitalne regulacije. Testiranje ročnega delovanja sistema, testirenje preklopa na avtomatsko delovanje in testiranje avtomatskega delovanja sistema digitalne regulacije hladilne tehnike. Optimizacija parametrov, za usklajeno delovanje celotnega sistema. | kpl | 1 |  | 0
26. | Spremljanje in optimiranje delovanja sistema
* | Spremljanje sistema delovanja regulacije, ki vključuje redno tedensko spremljanje delovanja sistema, prihode na objekt, sestanke in usklajevanja z investitorjem in tehnologom ter optimiranje delovanja sistema; optimiranje vključuje prilagoditve vhodnih parametrov in pripadajoče software-a. Spremljanje in optimiranje v obdobju 3 mesece po zagonu. | kpl | 1 |  | 0
27. | Šolanje
* | Predaja navodil in uvedba osebja v delovanje sistema in nastavljanje določenih parametrov sistema. Izvede se po zagonu digitalne regulacije | kpl | 1 |  | 0
28. | Razvodne doze, fi-60mm in fi-80 mm,
* | kpl za cel objekt in vse inštalacije | kpl | 1 |  | 0
29. | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki, usklajevanje in priklopi | ur | 8 |  | 0
30. | Električne meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah (opravljen izpit NPK) vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči,
* | priključene naprave, velja za vse nove el. inštalacije v celotnem objektu | kpl | 1 |  | 0
31. | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli v skladu s ŠPV in montažo obstojene nalepke izdelovalca. Komplet za načrte elektroinštalacij SISTEMA 1.
OPOMBA: Izvajalec mora imeti potrdilo o strokovnem usposabljanju (Slovensko združenje za požarno varnost). Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza.
* | komplet | kpl | 1 |  | 0
32. | Drobni material, pritrdilni material, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
* | komplet (ocena 3% vrednosti sklopa moč) | % | 3% | 0 | 0
| MOČ IN KRMILNA TEHNIKA |  |  |  | 0

## S1.2_Raz
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
2. | RAZSVETLJAVA
1. | Kabli položeni nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z instalacijskim priborom. Vsi kabli morajo biti brezhalogeni kabli!
* | Kabel LiHCH 3x0,75mm2 | m | 500 |  | 0
* | Kabel N2XH-J 3x1,5mm2 | m | 650 |  | 0
2. | Dobava in montaža zaščitne in PN brezhalogenih cevi, položene naddometno komplet s pritrjevalnim materialom in instalacijskim priborom:
* | fi-13,5 | m | 60 |  | 0
3. | Dobava in montaža svetilk, komplet z drobnim, pomožnim ter montažnim materialom, s sijalkami, starterji, preizkusom delovanja, prevozi in manipulativni stroški, priloženi certifikati, minimalno 5 let garancije,...:
S1 – Nadgradna LED industrijska svetilka, dimenzije 1213x76 mm, homogena osvetlitev z opalnim pokrovom, IP66, sivo ohišje, Ra>80, življenjska doba min. 50.000 ur delovanja, garancija min. 5-let
* | Enakovredno: Lunux Forta ST, 4200 lum, 35W, 4000K, dimenzije 1213x76 mm, homogena osvetlitev z opalnim pokrovom, IP66, sivo ohišje, Ra>80, življenjska doba min. 50.000 ur delovanja, garancija min. 5-let | kos | 28 |  | 0
4. | Varnostna svetilka nadgradna visoko zmogljiva 3,5W LED. Dimenzije: 350 x 117 x 60mm. Z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin, centralna baterija 3h pripravni ali trajni spoj.
Power supply: 220/240V AC. Zaščita: IP65. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 3,5W
* | Enakovredno: Schrack svetilka, varnostna, K5, LED, 3h, 190lm, IP65 | kos | 10 |  | 0
5. | Stikala - nadometne izvedbe, komplet z okvirji, pokrovčki, pritrdilnim priborom, drobnim materialom, kot npr.: TEM ČATEŽ
* | stikalo menjalno 10A n/o | kos | 2 |  | 0
* | stikalo križno 10A n/o | kos | 2 |  | 0
6. | Končno stikalo z nosilcem za montažo na vratih hladilne komore | kpl | 10 |  | 0
| REKAPITULACIJA - RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0

## S1.3_Ip
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
3. | IZENAČITEV POTENCIALOV
1. | Omarice z zbiralko za gl. izenačitev potencialov ZIP po opisu:
* | tipsko ohišje - kos 1
* | zbiralka Cu 30x5 mm - kos 1
* | drobni montažni material in pribor - kpl 4
* | komplet | kos | 1 |  | 0
3. | Razdelilec za lokalno izen. potencialov za montažo na kabelsko polico, komplet | kos | 12 |  | 0
4. | Vodnik položen v izolacijskih ceveh ali na kabelskih policah:
* | H07K-V 10 mm2 | m | 150 |  | 0
* | H07K-V 6 mm2 | m | 250 |  | 0
5. | Izolacijska cev PNT (ravna) fi-13,5 mm do 16 mm, položena nadometno, komplet z dozami in priborom za montažo | m | 50 |  | 0
6. | Izolacijska cev RBT (rebrasta) fi-13,5 mm do 16 mm, položena n/o, komplet z dozami in priborom za montažo | m | 50 |  | 0
7. | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v električnih omaricah s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 1 |  | 0
9. | Izdelava stika na kabelske police, instal. parapetne kanale, prezr. kanale, kovinsko konstrukcijo spuščenega stropa ter ostale kovinske mase s kab. čevljem in vijakom
* | ali pa z objemko in vijakom | kos | 60 |  | 0
10. | Električne meritve, drobni montažni material in pribor ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  | 0

## R_S2
3.2 NAČRT S PODROČJA ELEKTROINŠTALACIJ - HLAJENJE
POPIS MATERIALA IN DEL - SISTEM 2
| INVESTITOR: | REPUBLIKA SLOVENIJA,
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT
MASARYKOVA CESTA 16, 1000 LJUBLJANA
| OBJEKT: | STAVBA ZA IZOBRAŽEVANJE
| DEL OBJEKTA: | HLAJENJE TEHNOLOŠKIH PROSTOROV
| SESTAVIL: | Davor Stanivuković , inž. ele.
| KRAJ IN DATUM: | Škofje Loka, agust 2020
REKAPITULACIJA:
|  |  |  | popust | ponudbena cena s popustom
II. | REKAPITULACIJA |  | EUR | % | EUR
0. | SPLOŠNO |  | 0 | 0% | 0
1. | MOČ IN KRMILNA TEHNIKA |  | 0 | 0% | 0
2. | RAZSVETLJAVA |  | 0 | 0% | 0
3. | IZENAČITEV POTENCIALOV |  | 0 | 0% | 0
4. | NEPREDVIDENA DELA (5%) |  | 0 | 5% | 0
| SKUPAJ - ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  | 0

## S2.0_Spl
Št. | POSTAVKA | E | KOL | CENA (€) | VREDNOST (€)
0. | SPLOŠNO
1. | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,., seznama z opisom sprememb
* | ter predaja projektantskemu podjetju. | kpl | 1 |  | 0
2. | Izdelava PID dokumentacije v 4 izvodih + 1xCD, skladno z veljavno zakonodajo
* | (po predračunu projektanta) | kpl | 1 |  | 0
3. | Izdelava NOV objekta v 4 izvodih + 1xCD, skladno z veljavno zakonodajo
* | (po predračunu projektanta) | kpl | 1 |  | 0
4. | Priprava dveh izvodov DZO, dokazil (atesti, certifikati, meritve....), za izdelavo DZO mape,
* | vključno z vodilno mapo DZO za teh. pregled. | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0

## S2.1_moč in krmilna tehnika
Št. | POSTAVKA | E | KOL | CENA (€) | VREDNOST (€)
1. | MOČ IN KRMILNA TEHNIKA
SPLOŠNE ZAHTEVE
* | V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme in drobnim materialom.
* | Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
* | Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
* | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
1. | Kabli položeni nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z instalacijskim priborom. Vsi kabli morajo biti brezhalogeni kabli!
* | Kabel N2XH-J 2x1mm2 | m | 30 |  | 0
* | Kabel N2XH-J 3x1mm2 | m | 100 |  | 0
* | Kabel N2XH-J 3x1,5mm2 | m | 900 |  | 0
* | Kabel N2XH-J 3x2,5mm2 | m | 350 |  | 0
* | Kabel N2XH-J 5x6mm2 | m | 10 |  | 0
* | Kabel N2XH-J 5x25mm2 | m | 40 |  | 0
* | LiHCH 4x0,75 mm2 | m | 1300 |  | 0
* | U/FTP halogen-free | m | 10 |  | 0
* | Dobava in montaža instalacijskega vodnika NHXH FE180 E30 - E60 2x1.5mm² (POŽARNO ODPOREN), komplet s pritrditvenim materialom E30. | m | 50 |  | 0
2. | Dobava in montaža inštalacijskih brezhalogenih cevi (sive - samogasne), položenih nadometno,nadometno (nad spuščen strop), na kabelski polici komplet z instalacijskim priborom:
* | fi-16mm | m | 150 |  | 0
3. | Dobava in montaža nadometnih cevi, komplet z OG distančniki in priborom za montažo
* | PN/T-16 mm | m | 60 |  | 0
4. | Perforirana kabelska polica hladno cinkana s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki, maticami, komplet, kot npr. Elba:
* | pk 200 | m | 60 |  | 0
* | pk 300 | m | 60 |  | 0
5. | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo, različnih dimenzij, komplet z monatžo | m | 100 |  | 0
6. | Izvedba el. priključkov in priklop magnetnega ventila | kpl | 5 |  | 0
7. | Izvedba el. priključkovin priklop 3-potnega magnetnega ventila | kpl | 5 |  | 0
8. | Izvedba el. priključkov in priklop ventilatorjev uparjalnika | kpl | 10 |  | 0
9. | Izvedba el. priključkov in priklop ventilatorjev kondenzatorja | kpl | 4 |  | 0
10. | Izvedba el. priključkov in priklop grelcev uparjalnika | kpl | 8 |  | 0
11. | Izvedba el. priključka in priklop agregata hladilne tekočine | kpl | 1 |  | 0
12. | Izvedba el. priključka in priklop razdelilnika Ratm | kpl | 1 |  | 0
13. | Priklop prostorskega termostata | kpl | 9 |  | 0
14. | Montaža in priklop uparjalniškega termostata | kpl | 10 |  | 0
15. | Priklop sonde za relativno vlago prostora | kpl | 5 |  | 0
16. | Termodiferencialni javljalnik Cerberus PRO z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe (glejte načrt splošnih inštalacij) | kpl | 12 |  | 0
17. | Razdelilnik Rhl-S2, kovinska omara prostostoječe izvedbe, dim: 600x2000x400 (ŠxVxG)mm, finalno lakirana, z vrati, ključavnico, RITTAL oz. podobnega kakovostnega razreda, z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
* | podstavek za omaro, širinski globinski dim. 800x100x400 (ŠxVxG) | kpl | 1 |  | 0
* | Ventilator s filtrom 230V, 19W, 145x145x70mm, IP54, 44m3/h | kpl | 1 |  | 0
* | Filter izhodni 145x145x26mm, IP54 | kos | 1 |  | 0
* | Termostat za ventilator, 0 - 60° C, 1 delovni kontakt | kos | 1 |  | 0
* | Luč za v omaro LED 1200lm 4000K senzor gibanja 13W 230V | kos | 1 |  | 0
* | Vtičnica za montažo na letev z LED signalizacijo | kos | 3 |  | 0
* | Analizator omrežja - vgradni multimeter 96x96mm, tokovni vhod preko tokovnih transformatorjev, napajanje 110-440V AC / 110-250V DC, komunikacija preko RS485 - ModBus protokol, možnost dodatnega EXP modula | kpl | 1 |  | 0
* | Tokovni transformator, merilni 150A / 5A fi23mm 30mm x 10mm 1,5VA cl1 | kos | 3 |  | 0
* | Rele kontrolnik faz, 1 preklopni kontakt, 5A, 250V | kos | 1 |  | 0
* | Glavno stikalo, 3-polno, 200A, skupaj z ročko in osjo | kos | 1 |  | 0
* | Prenapetostni odvodnik 3+0 TNC, razred I+II(B+C)275V | kos | 1 |  | 0
* | 3-polni varovalčni ločilnik SCHRACK NV 0.ST do 160A | kos | 7 |  | 0
* | Taljivi vložek NV 00.400V/20A | kos | 3 |  | 0
* | Taljivi vložek NV 00.400V/63A | kos | 6 |  | 0
* | Taljivi vložek NV 00.400V/80A | kos | 3 |  | 0
* | Stikalo, preklopno, 2-polno, s položajem 0, 10A, 1-0-2 | kos | 10 |  | 0
* | Časovni rele z zakasnitvijo vklopa/izklopa | kos | 10 |  | 0
* | Vtični rele, 3 preklopni kontakti, 10A, 230V AC komplet s DIN podnožjem za releje, enakovredno kot SCHRACK PT3 | kpl | 11 |  | 0
* | Inštalacijski kontaktor 20A, 230V AC, z 2 zapiralna kontakta, enakovredno kot SCHRACK BZ | kos | 10 |  | 0
* | Lučka LED signalna za montažo na vrata krmilne omare, komplet s pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
* | Komb. zaščitno stikalo, karak. C, 10A, 30mA, 1 p+N, AC, 10kA | kos | 1 |  | 0
* | Enopolni inštalacijski odklopnik C-4A 10kA | kos | 2 |  | 0
* | Enopolni inštalacijski odklopnik C-10A 10kA | kos | 12 |  | 0
* | Enopolni inštalacijski odklopnik C-16A 10kA | kos | 1 |  | 0
* | Tripolni inštalacijski odklopnik C-6A/3 10kA | kos | 2 |  | 0
* | L-sponka za 15 odvodov, montaža na DIN letev, izolirana | kos | 2 |  | 0
* | N-sponka za 15 odvodov, montaža na DIN letev, izolirana | kos | 2 |  | 0
* | DIN letev, perforirana, 1000x15x5mm (DxŠxV) | kos | 4 |  | 0
* | PE/N zbiralka 25mm² dolžine 1m | kos | 1 |  | 0
* | Kanal za ožičenje | kpl | 1 |  | 0
* | Inštalacijske vzmetne vrstne sponke VS 25 enakovredno Weidmuller | kos | 5 |  | 0
* | Inštalacijske vzmetne vrstne sponke VS 16 enakovredno Weidmuller | kos | 30 |  | 0
* | Inštalacijske vzmetne dvo nivojske vrstne + PE sponke VS 4 enakovredno Weidmuller PDL 4 S/L/L/PE | kos | 40 |  | 0
* | ožičenje in montaža krmilne omare, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1 |  | 0
18. | Razdelilnik SB-T5, kovinska omara prostostoječe izvedbe, dim: 1200x2000x400 (ŠxVxG)mm, finalno lakirana, z vrati, ključavnico, RITTAL oz. podobnega kakovostnega razreda, z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
* | podstavek za omaro, širinski globinski dim. 1200x100x400 (ŠxVxG) | kpl | 1 |  | 0
* | Ventilator s filtrom 230V, 40W, 255x255x70mm, IP54, 230m3/h | kpl | 1 |  | 0
* | Filter izhodni 340x550x54mm, IP54 | kos | 1 |  | 0
* | Termostat za ventilator, 0 - 60° C, 1 delovni kontakt | kos | 1 |  | 0
* | Luč za v omaro LED 1200lm 4000K senzor gibanja 13W 230V | kos | 1 |  | 0
* | Vtičnica za montažo na letev z LED signalizacijo | kos | 3 |  | 0
* | Analizator omrežja - vgradni multimeter 96x96mm, tokovni vhod preko tokovnih transformatorjev, napajanje 110-440V AC / 110-250V DC, komunikacija preko RS485 - ModBus protokol, možnost dodatnega EXP modula | kpl | 1 |  | 0
* | Tokovni transformator, merilni 150A / 5A fi23mm 30mm x 10mm 1,5VA cl1 | kos | 3 |  | 0
* | Rele kontrolnik faz, 1 preklopni kontakt, 5A, 250V | kos | 1 |  | 0
* | Tipkalo za izklop v sili, gobasto, z nadometnim ohišjem | kos | 1 |  | 0
* | Glavno stikalo, 3-polno, 100A, skupaj z ročko in osjo | kos | 1 |  | 0
* | Prenapetostni odvodnik 4+0 TNS, razred I+II(B+C)275V | kos | 1 |  | 0
* | Stikalo, preklopno, 3-polno, s položajem 0, 10A, 1-0-2 | kos | 7 |  | 0
* | Vtični rele, 3 preklopni kontakti, 10A, 24V DC komplet s DIN podnožjem za releje, enakovredno kot SCHRACK PT3 | kpl | 52 |  | 0
* | Vtični rele, 3 preklopni kontakti, 10A, 230V AC komplet s DIN podnožjem za releje, enakovredno kot SCHRACK PT3 | kpl | 3 |  | 0
* | Inštalacijski kontaktor 20A, 230V AC, z 2 zapiralna kontakta, enakovredno kot SCHRACK BZ | kos | 7 |  | 0
* | Mini rele s podn. 24V DC, TRS 230VUC,1CO, Weidmuller | kos | 14 |  | 0
* | Mini rele s podn. 230V AC, TRS 230VUC,1CO, Weidmuller | kos | 18 |  | 0
* | Kontaktor, 2,2kW, 10A AC3, 25A AC1, 3-polni, 230V AC | kos | 8 |  | 0
* | Lučka LED signalna za montažo na vrata krmilne omare, komplet s pritrdilnim materialom | kpl | 27 |  | 0
* | Tipkalo s lučko LED signalna za montažo na vrata krmilne omare, komplet s pritrdilnim materialom |  | 1 |  | 0
* | Komb. zaščitno stikalo, karak. C, 10A, 30mA, 1 p+N, AC, 10kA | kos | 1 |  | 0
* | Enopolni inštalacijski odklopnik C-6A 10kA | kos | 21 |  | 0
* | Enopolni inštalacijski odklopnik C-10A 10kA | kos | 5 |  | 0
* | Enopolni inštalacijski odklopnik DC 6A 10kA | kos | 3 |  | 0
* | Tripolni inštalacijski odklopnik C-6A/3 10kA | kos | 2 |  | 0
* | Tripolni inštalacijski odklopnik C-16A/3 10kA | kos | 5 |  | 0
* | Tripolni inštalacijski odklopnik C-25A/3 10kA | kos | 3 |  | 0
* | Prigradno stikalo, 5-250V/6A, 1Z +1O kont., zaskočna montaža | kos | 39 |  | 0
* | Napajalnik, 1-fazni, taktni, 230V AC/24V DC, 2,5A pri 50°C | kos | 1 |  | 0
* | Napajalnik, 1-fazni, taktni, 230V AC/24V DC, 10A pri 50°C | kos | 1 |  | 0
* | Napajalnik, 1-fazni, taktni, 230V AC/24V DC, 20A pri 50°C | kos | 1 |  | 0
* | Transformator, krmilni, 1-fazni, 230/230V, 500VA, IP00 | kos | 1 |  | 0
* | Transformator, krmilni, 1-fazni, 230/24V, 250VA, IP00 | kos | 2 |  | 0
* | Krmilnik z naslednjimi lastnosti: Ethernet TCP/IP, web and FTP server, file system, 2 MByte user program, 1 MByte RAM DB/Text, 128 MByte Flash memory, 4 I/O module sockets, expandable up to 1024 I/O, clock (RTC), interfaces: Ethernet, USB, RS-485 (187.5 kbits/s), RS-485 (1.5 Mbits/s), 1 slot A for PCD7.F1xxS, 1 slot C for Profibus or CAN enakovredno: SAIA PCD2.M4560 | kpl | 1 |  | 0
* | Razširritveni krmilnik z naslednjimi lastnosti: - Extension housing with 8 I/O module sockets - and 24 VDC power supply for enakovredno: SAIA PCD2.C2000 | kpl | 2 |  | 0
* | Razširitveni modul z naslednjimi lastnosti: - Digital input module, 16 inputs, 24 VDC, - source and sink operation, 8 ms input delay, - connection with spring terminals to max 0.5 mm2 enakovredno: SAIA PCD2.E165 | kpl | 7 |  | 0
* | Razširitveni modul z naslednjimi lastnosti: - Digital output module, 16 outputs, transistors, 10…32 VDC/0.5 A (connector type C included) enakovredno: SAIA PCD2.A465 | kpl | 3 |  | 0
* | Razširitveni modul z naslednjimi lastnosti: Analogue combined input/output module with galvanic isolation, 6 channels : - 4 inputs, 14 bits, - 0…10 V, - 0(4)…20 mA, - Pt 1000, - Pt 500 or Ni 1000 (selectable by DIP switch) and - 2 outputs, 12 bits, - 0…10 V or - 0(4)…20 mA (selectable by software (FBox, FB) enakovredno: SAIA PCD2.W525 | kpl | 5 |  | 0
* | Razširitveni modul z naslednjimi lastnosti: Analogue input module with galvanic isolation, 7 channels, 12 bits, 0(4)...20 mA enakovredno: SAIA PCD2.W315 | kpl | 1 |  | 0
* | Razširitveni modul z naslednjimi lastnosti: Universal analogue input module, 8 channels, 12 bits, 0…10 V, 0…2.5 V, 0...20 mA, Pt/Ni 1000 enakovredno: SAIA PCD2.W340 | kpl | 2 |  | 0
* | Razširitveni modul z naslednjimi lastnosti: M-Bus master interface module for up to 20 M-Bus slave addresses freely distributable on 2 M-Bus interfaces enakovredno: SAIA PCD2.F2710 | kpl | 1 |  | 0
* | Razširitveni modul z naslednjimi lastnosti: Serial interface module with 1x RS-422 / RS-485 and 1 socket for PCD7.F1xxS module enakovredno: SAIA PCD2.F2100 | kpl | 1 |  | 0
* | HMI tuch screen, z naslednjimi lastnosti: Web panel with embedded Micro-Browser, Base line 7.0" TFT WVGA, 800 x 480 pixels, 65'536 colours with touch screen, transmissive LED backlight, 128 MByte on-board file system, FTP server, Ethernet TCP/IP, for front panel flush mounting enakovredno: SAIA PCD7.D470WTPF | kpl | 1 |  | 0
* | I/O bus connector for PCD2.M4560 to PCD2.Cx000 or PCD2.Cx000 to PCD2.Cx000 | kpl | 3 |  | 0
* | Battery carrier module for PCD2.M4xxx and PCD3.M5xxx/..M6xxx | kpl | 1 |  | 0
* | Lithium battery for PCD processor units (RENATA button type CR 2032) | kpl | 1 |  | 0
* | Basic module for uSD Flash memory card, plug-in onto slot M1 or M2 (Saia PCD® uSD card not included) | kpl | 1 |  | 0
* | Saia PCD® uSD Flash memory card 1024 MByte (included SD Flash adapter | kpl | 1 |  | 0
* | Serial interface module RS-485 with galvanic isolation | kpl | 1 |  | 0
* | Extension housing with 8 I/O module sockets and 24 VDC power supply for PCD2.M4560 and PCD2.M5x40 | kpl | 3 |  | 0
* | L-sponka za 15 odvodov, montaža na DIN letev, izolirana | kos | 3 |  | 0
* | N-sponka za 15 odvodov, montaža na DIN letev, izolirana | kos | 3 |  | 0
* | Mini sponke | kos | 5 |  | 0
* | DIN letev, perforirana, 1000x15x5mm (DxŠxV) | kos | 10 |  | 0
* | PE/N zbiralka 25mm² dolžine 1m | kos | 1 |  | 0
* | Kanal za ožičenje | kpl | 1 |  | 0
* | Inštalacijske vzmetne vrstne sponke VS 16 enakovredno Weidmuller | kos | 5 |  | 0
* | Inštalacijske vzmetne dvo nivojske vrstne + PE sponke VS 4 enakovredno Weidmuller PDL 4 S/L/L/PE | kos | 230 |  | 0
* | Inštalacijske vzmetne sponke VS 4 rdeče barve za tujo napetost enakovredno Weidmuller | kos | 20 |  | 0
* | ožičenje in montaža krmilne omare, vrstne sponke, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1 |  | 0
19. | Izvedba IQ testa
* | »Installation quality« test elementov (ventili, črpalke, tipala, in drugi elementi energetike, stikalna oprema) Pravilna lokacija in namestitev elementov, pravilna montaža elementov, pravilno izvedene kabelske povezave do elementov v polju, pravilno priključeni elementi v polju. | kpl | 1 |  | 0
20. | Izvedba OQ testa
* | »Operation quality« test elementov (ventili, črpalke in drugi elementi energetike) Pravilna smer vrtenja črpalk, pravilna smer vrtenja ventila, kontrola časa obračanja motornih ventilov, kontrola in nastavitev končnih stikal, kontrola povratnih signalov. | kpl | 1 |  | 0
21. | Programiranje krmilnikov
* | Izdelava programa digitalne regulacije, ustreznega funkciji sistema. Programiranje sistema regulacije posameznih razdelilnih krogov in usklajenega delovanja celotnega sistema. | kpl | 1 |  | 0
22. | Programiranje WEB serverja
* | Izdelava programa WEB serverja, ustreznega funkciji sistema. Kreiranje uporabnikov za varovan sistem dostopa do podatkov. Programiranje vizualizacije sistema in podatkov na sistemu digitalne regulacije Skuipaj 180 podatkov 20 grafičnih slik 3 uporabniki | kpl | 1 |  | 0
23. | Ureguliranje sistema
* | Zagon sistema digitalne regulacije. Testiranje ročnega delovanja sistema, testirenje preklopa na avtomatsko delovanje in testiranje avtomatskega delovanja sistema digitalne regulacije hladilne tehnike. Optimizacija parametrov, za usklajeno delovanje celotnega sistema. | kpl | 1 |  | 0
24. | Spremljanje in optimiranje delovanja sistema
* | Spremljanje sistema delovanja regulacije, ki vključuje redno tedensko spremljanje delovanja sistema, prihode na objekt, sestanke in usklajevanja z investitorjem in tehnologom ter optimiranje delovanja sistema; optimiranje vključuje prilagoditve vhodnih parametrov in pripadajoče software-a. Spremljanje in optimiranje v obdobju 3 mesece po zagonu. | kpl | 1 |  | 0
25. | Šolanje
* | Predaja navodil in uvedba osebja v delovanje sistema in nastavljanje določenih parametrov sistema. Izvede se po zagonu digitalne regulacije | kpl | 1 |  | 0
26. | Razvodne doze, fi-60mm in fi-80 mm,
* | kpl za cel objekt in vse inštalacije | kpl | 1 |  | 0
27. | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki, usklajevanje in priklopi | ur | 8 |  | 0
28. | Električne meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah (opravljen izpit NPK) vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči,
* | priključene naprave, velja za vse nove el. inštalacije v celotnem objektu | kpl | 1 |  | 0
29. | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli v skladu s ŠPV in montažo obstojene nalepke izdelovalca. Komplet za načrte elektroinštalacij SISTEMA 1.
OPOMBA: Izvajalec mora imeti potrdilo o strokovnem usposabljanju (Slovensko združenje za požarno varnost). Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza.
* | komplet | kpl | 1 |  | 0
30. | Drobni material, pritrdilni material, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
* | komplet (ocena 3% vrednosti sklopa moč) | % | 3% | 0 | 0
| MOČ IN KRMILNA TEHNIKA |  |  |  | 0

## S2.2_Raz
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
2. | RAZSVETLJAVA
1. | Kabli položeni nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z instalacijskim priborom. Vsi kabli morajo biti brezhalogeni kabli!
* | Kabel LiHCH 3x0,75mm2 | m | 450 |  | 0
* | Kabel N2XH-J 3x1,5mm2 | m | 500 |  | 0
2. | Dobava in montaža zaščitne in PN brezhalogenih cevi, položene naddometno komplet s pritrjevalnim materialom in instalacijskim priborom:
* | fi-13,5 | m | 60 |  | 0
3. | Dobava in montaža svetilk, komplet z drobnim, pomožnim ter montažnim materialom, s sijalkami, starterji, preizkusom delovanja, prevozi in manipulativni stroški, priloženi certifikati, minimalno 5 let garancije,...:
S1 – Nadgradna LED industrijska svetilka, dimenzije 1213x76 mm, homogena osvetlitev z opalnim pokrovom, IP66, sivo ohišje, Ra>80, življenjska doba min. 50.000 ur delovanja, garancija min. 5-let
* | Enakovredno: Lunux Forta ST, 4200 lum, 35W, 4000K, dimenzije 1213x76 mm, homogena osvetlitev z opalnim pokrovom, IP66, sivo ohišje, Ra>80, življenjska doba min. 50.000 ur delovanja, garancija min. 5-let | kos | 49 |  | 0
4. | Varnostna svetilka nadgradna visoko zmogljiva 3,5W LED. Dimenzije: 350 x 117 x 60mm. Z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin, centralna baterija 3h pripravni ali trajni spoj.
Power supply: 220/240V AC. Zaščita: IP65. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 3,5W
* | Enakovredno: Schrack svetilka, varnostna, K5, LED, 3h, 190lm, IP65 | kos | 9 |  | 0
6. | Končno stikalo z nosilcem za montažo na vratih hladilne komore | kpl | 9 |  | 0
| REKAPITULACIJA - RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0

## S2.3_Ip
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
3. | IZENAČITEV POTENCIALOV
1. | Omarice z zbiralko za gl. izenačitev potencialov ZIP po opisu:
* | tipsko ohišje - kos 1
* | zbiralka Cu 30x5 mm - kos 1
* | drobni montažni material in pribor - kpl 4
* | komplet | kos | 1 |  | 0
3. | Razdelilec za lokalno izen. potencialov za montažo na kabelsko polico, komplet | kos | 9 |  | 0
4. | Vodnik položen v izolacijskih ceveh ali na kabelskih policah:
* | H07K-V 10 mm2 | m | 60 |  | 0
* | H07K-V 6 mm2 | m | 270 |  | 0
5. | Izolacijska cev PNT (ravna) fi-13,5 mm do 16 mm, položena nadometno, komplet z dozami in priborom za montažo | m | 60 |  | 0
6. | Izolacijska cev RBT (rebrasta) fi-13,5 mm do 16 mm, položena n/o, komplet z dozami in priborom za montažo | m | 60 |  | 0
7. | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v električnih omaricah s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 1 |  | 0
9. | Izdelava stika na kabelske police, instal. parapetne kanale, prezr. kanale, kovinsko konstrukcijo spuščenega stropa ter ostale kovinske mase s kab. čevljem in vijakom
* | ali pa z objemko in vijakom | kos | 80 |  | 0
10. | Električne meritve, drobni montažni material in pribor ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  | 0